## Sommaire
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE
Office National de l’Assainissement
ONA
UNITE DE : BLIDA
MOIS de Decembre 2024
JANVIER 2014
MARS 2014
AVRIL 2014
MAI 2014
JUIN 2014
AOÛT 2014
SEPTEMBRE 2014
OCTOBRE 2014
NOVEMBRE 2014
DÉCEMBRE 2014
Office National de l’Assainissement
Direction de l’Exploitation et de la Maintenance
SOMMAIRE
I- Epuration
1.Bilan de l’auto-surveillance
2.Rendements épuratoires
3.Charges de pollution éliminée
4.Suivi des boues
5.Suivi des produits chimiques
6.Suivi des sous produits de l’épuration
7.Réutilisation des eaux usées épurées
8.Etat des STEP à l’arrêt
9.Commentaires et Faits Marquants « Epuration »
II- Collecte des eaux usées
1.Etat des ouvrages de collecte des eaux usées
2.Bilan d’exploitation des réseaux d’assainissement
3.Caractéristiques techniques des SR
4.Etat des Stations de relevage à l’arrêt
5.Suivi du patrimoine géré (SIG)
6.Commentaires et Faits Marquants « Collecte »
III- Maintenance et consommation d’énergie
1.Bilan des interventions de maintenance des équipements
2.Consommation de l’énergie électrique par les STEP
3.Consommation de l’énergie électrique par les SR
IV- Coûts d’exploitation
1.Effectifs opérationnels
2.Frais d’exploitation des STEP
3.Frais d’exploitation des réseaux
4.Frais d’exploitation des SR
5.Moyens d’intervention
6.Ratios d’exploitation
Office National de l’Assainissement
Direction de l’Exploitation et de la Maintenance

## Epuration M L
| #VALUE! | #VALUE!
Office National de l’Assainissement
Direction de l’Exploitation et de la Maintenance
UNITE DE: BLIDA
| Unité | [5 empty] | BLIDA |  |  | Date de mise en service |  |  | 2016-12-06
| STEP | [5 empty] | Step monobloc Magtaa Lazreg |  |  | Date de transfert à l'ONA |  |  | 2016-12-06
| Procédé d'épuration | [5 empty] | Boues Activées à faible charge |  |  | Lieu de rejet |  |  | Oued El harrach
| Capacité en (Eq/hab) | [5 empty] | 2500 |  |  | Impact final (Protection) |  |  | preserver les eaux de l'oued ELHARRACHE
| Débit nominal en (m3/j) | [5 empty] | 500
| MOISDecembre 2024 | [5 empty] | Volume brut du mois (m3) : |  |  | 9898 | Taux d’utilisation des capacités installées (%): | [5 empty] | 50.759
[7 empty] | Volume épuré du mois (m3) : |  |  | 9387
| By-pass | [5 empty] | Nbr de jours by-passés |  |  | /
[7 empty] | Volume By-passé |  |  | /
1) BILAN DE L’AUTO-SURVEILLANCE
| Paramètres ** de l’auto-surveillance | Débit moyen | MES | DBO5 | DCO | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | NTK | NT | PO4 -3 | PT | O 2 dissous | Salinité | Conductivité | T | pH
|  | (m3/j) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (µS/cm) | (°C)
| Entrée STEP * (Eau brute) | 253.7949 | 182.5 | 180 | 320 | / | / | / | / | / | / | / | 1.31 | / | 893 | 17.9 | 7.57
| Nbr d'analyses / mois (Eau brute) | 39 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1
| Sortie STEP * (Eau épurée) | 240.6923 | 40 | 31 | 72 | / | / | / | / | / | / | / | 3.13 | / | 712 | 18.1 | 7.47
| Nbr d'analyses/ mois (Eau épurée) | 39 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1
Nota :
(*) Les analyses sont à réaliser sur les échantillons journaliers moyens à l’entrée et à la sortie.
(*) A défaut de préleveurs automatiques, l’échantillonnage doit être effectué conformément aux procédures ONA :
. Procédure DEM 0901 (échantillonnage eaux usées pour analyses)
. Procédure DEM 0902 (échantillonnage de boues pour analyses)
(*) Valeurs limites des paramètres des rejets : DBO5 : 35 à 40 mg/l / DCO : 120 à 130 mg/l / MES : 35 à 40 mg/l
D’après le décret n° 06-141 du 19/04/2006
(*) A défaut de débimètre à l'entrée et ou à la sortie des eaux, il y a lieu d'augmenter ou de diminuer le débit de: 5%
(**) Si les valeurs des paramètres de l'auto-surveillance dépassent les limites de rejet, il y a lieu de justifier et d'argumenter ces écarts,
2) RENDEMENTS EPURATOIRES
| Paramètres | [5 empty] | MES | DBO5 | DCO | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | NTK | NT | PO4 -3 | PT
[7 empty] | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j)
| Charge Entrée STEP (Eau brute) | [5 empty] | 46.3176 | 45.6831 | 81.2144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Charge Sortie STEP (Eau épurée) | [5 empty] | 9.6277 | 7.4615 | 17.3298 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Rendements Épuratoires (%) | [5 empty] | 78.0822 | 82.7778 | 77.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3) CHARGES DE POLLUTION ELIMINEE
| Paramètres | [5 empty] | MES | DBO5 | DCO | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | NTK | NT | PO4 -3 | PT
[7 empty] | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois)
| Charge Entrée STEP (Eau brute) | [5 empty] | 1806.385 | 1781.64 | 3167.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Charges Sortie STEP (Eau épurée) | [5 empty] | 375.48 | 290.997 | 675.864 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Charge de pollution éliminée | [5 empty] | 1430.905 | 1490.643 | 2491.496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
4) VALORISATION DES BOUES DE L'EPURATION
|  | Quantité de boues produites |  |  |  |  | Devenir des boues
| STEP | MVS des boues Produites (mg/l) | Siccité moyenne (%) à la sortie de la déshydratation | Volume de boues produites (M3/Mois) | Poids en matière sèche (Kg MS)/mois | produit estimées (théorique) Kg MS/mois | Quantité valorisée Kg MS/mois | Type de valorisation | Nom del'agriculteur ou de la société |  | conditions de suivi (*) |  | Quantité stockée (kg MS)/Mois |  | Quantité évacuée à la décharge (KgMS/Mois) | Analyses effectuées (**)
| Magtaa lazreg | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
en cas de valorisation : (*)préciser convention / engagement et transmettre à la DG
(**) transmettre les résultats d'analyses des metaux lourds et bacteriologiques
Nota :
Recherche des métaux lourds dans les boues : Analyse obligatoire au moins une fois / An. Au niveau du labo central de la DG ou
au niveau des cinq (05) labos régionaux de l’ANRH. Résultats à transmettre sous forme de tableau.
A défaut d’un pont bascule à la sortie de la STEP, le volume des boues sera estimé en nombre de bennes par le volume de la benne.
(*) l'estimation des boues produites en kg MS sera établie selon la note de procédure de la DEM du 15/09/2014.
5) SUIVI DES PRODUITS CHIMIQUES UTILISES,
| Quantité de polymère (kg) |  | Quantité de chlorure ferrique (kg) |  |  | Quantité de la chaux (kg) |  | Autres produits chimiques
| / |  | / |  |  | / |  | /
6) SUIVI DES PRODUITS DE L’EPURATION
| Déchets solides et refus des dégrilleurs (m3/mois) | [5 empty] | Sables (m3/mois) |  |  |  |  | Huiles Net Graisses (m3/mois)
| 0.6 | [5 empty] | 0.2 | [10 empty] | 1.5 | /
7) REUTILISATION DES EAUX USEES EPUREES
| STEP | Volume d'eaux épurées (m3/mois) |  |  | Volume réutilisé (m3/mois) |  |  | Périmètre irrigué |  | Superficie du Périmètre (ha) |  | Type de culture |  |  |  | Concessionnaire
| Magtaa Lazreg | 9387 |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | /
8) ETAT DES STEP A L’ARRÊT
| STEP à l’arrêt |  | Date de l’arrêt | Motif de l’arrêt |  |  |  | Impact de l’arrêt |  | Actions entreprises pour la remise en état de la STEP |  |  | Date prévisionnelle de remise en service
| Magtaa lazreg |  | 05/12/2024 09:46 à 10:00 de 13:00 à 14:16 | coupure electrique |  |  |  | arrêt de la STEP |  |  |  |  | le jour même
|  |  | 18/12/2024 10:35 à 17:00 | coupure electrique |  |  |  | arrêt de la STEP |  |  |  |  | le jour même
|  |  | 25/12/2024 de 11:30 à 11:45 | coupure electrique |  |  |  | arrêt de la STEP |  |  |  |  | le jour même
Référence : Note N°02/DEM/ONA/DG
9) COMMENTAIRES ET FAITS MARQUANTS « EPURATION »
( à renseigner obligatoirement y compris les travaux de maintenance assurés et tout dysfonctionnement constaté durant le mois)
un dysfonctionnement des pompes de recirculation et extraction des boues

## Epuration Boufarik
| #VALUE! | #VALUE!
Office National de l’Assainissement
Direction de l’Exploitation et de la Maintenance
UNITE DE: BLIDA
| Unité | [5 empty] | BLIDA |  |  | Date de mise en service |  |  | 2020-01-01
| STEP | [5 empty] | Benchaabbane |  |  | Date de transfert à l'ONA |  |  | 2022-01-01
| Procédé d'épuration | [5 empty] | Boues Activées |  |  | Lieu de rejet |  |  | Oued Lakhel
| Capacité en (Eq/hab) | [5 empty] | 375000 |  |  | Impact final (Protection) |  |  | preserver les eaux de l'oued
| Débit nominal en (m3/j) | [5 empty] | 60000
| MOIS de Decembre 2024 | [5 empty] | Volume brut du mois (m3) : |  |  | 689707 | Taux d’utilisation des capacités installées (%): | [5 empty] | 29.4747
[7 empty] | Volume épuré du mois (m3) : |  |  | 543324
| By-pass | [5 empty] | Nbr de jours by-passés |  |  | 1
[7 empty] | Volume By-passé |  |  | 4000
1) BILAN DE L’AUTO-SURVEILLANCE
| Paramètres de l’auto-surveillance | Débit moyen | MES | DBO5 | DCO | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | NTK | NT | PO4 -3 | PT | O 2 dissous | Salinité | Conductivité | T | pH
|  | (m3/j) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (µS/cm) | (°C)
| Entrée STEP * (Eau brute) | 17684.7949 | 222.25 | 164.5 | 350.2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.18 | / | 1697.55 | 18.57 | 7.34
| Nbr d'analyses / mois (Eau brute) | 39 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | / | 20 | 20 | 20
| Sortie STEP * (Eau épurée) | 13931.3846 | 14 | 27 | 56.9 | / | / | / | / | / | / | / | 5.48 | / | 1582.63 | 17.76 | 7.45
| Nbr d'analyses/ mois (Eau épurée) | 39 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | / | 20 | 20 | 20
Nota:
. Procédure DEM 0901 (échantillonnage eaux usées pour analyses)
. Procédure DEM 0902 (échantillonnage de boues pour analyses)
(*) Valeurs limites des paramètres des rejets : DBO5 : 35 à 40 mg/l / DCO : 120 à 130 mg/l / MES : 35 à 40 mg/l
D’après le décret n° 06-141 du 19/04/2006
(*) A défaut de débimètre à l'entrée et ou à la sortie des eaux, il y a lieu d'augmenter ou de diminuer le débit de: 5%
(**) Si les valeurs des paramètres de l'auto-surveillance dépassent les limites de rejet, il y a lieu de justifier et d'argumenter ces écarts,
2) RENDEMENTS EPURATOIRES
| Paramètres |  |  |  |  | MES (Kg/j) | MES | DBO5 | DCO | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | NTK | NT | PO4 -3 | PT
[7 empty] | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j)
| Charge Entrée STEP (Eau brute) |  |  |  |  | 3930.4457 | 3930.4457 | 2909.1488 | 6193.2152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Charge Sortie STEP (Eau épurée) |  |  |  |  | 195.0394 | 195.0394 | 376.1474 | 792.6958 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Rendements Épuratoires (%) |  |  |  |  | 93.7008 | 93.7008 | 83.5866 | 83.7521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3) CHARGES DE POLLUTION ELIMINEE
| Paramètres |  |  |  |  | MES (Kg/mois) | MES | DBO5 | DCO | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | NTK | NT | PO4 -3 | PT
[7 empty] | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois)
| Charge Entrée STEP (Eau brute) |  |  |  |  | 153287.3808 | 153287.3808 | 113456.8015 | 241535.3914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Charges Sortie STEP (Eau épurée) |  |  |  |  | 7606.536 | 7606.536 | 14669.748 | 30915.1356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Charge de pollution éliminée |  |  |  |  | 145680.8448 | 145680.8448 | 98787.0535 | 210620.2558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
4) VALORISATION DES BOUES DE L'EPURATION
|  | Quantité de boues produites |  |  |  |  | Devenir des boues
| STEP | MVS des boues Produites (mg/l) | Siccité moyenne (%) à la sortie de la déshydratation | Volume de boues produites (M3/Mois) | Poids en matière sèche (Kg MS)/mois | produit estimées (théorique) Kg MS/mois | Quantité valorisée Kg MS/mois | Type de valorisation | Nom del'agriculteur ou de la société |  | conditions de suivi (*) |  | Quantité stockée (kg MS)/Mois |  | Quantité évacuée à la décharge (KgMS/Mois) | Analyses effectuées (**)
| Boufarik |  | 36.51 | 923 | 336987.3 | 190163.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
en cas de valorisation : (*)préciser convention / engagement et transmettre à la DG
(**) transmettre les résultats d'analyses des metaux lourds et bacteriologiques
Recherche des métaux lourds dans les boues : Analyse obligatoire au moins une fois / An. Au niveau du labo central de la DG ou
au niveau des cinq (05) labos régionaux de l’ANRH. Résultats à transmettre sous forme de tableau.
A défaut d’un pont bascule à la sortie de la STEP, le volume des boues sera estimé en nombre de bennes par le volume de la benne.
(*) l'estimation des boues produites en kg MS sera établie selon la note de procédure de la DEM du 15/09/2014.
5) SUIVI DES PRODUITS CHIMIQUES UTILISES,
| Quantité de polymère (kg) |  | Quantité de chlorure ferrique (kg) |  |  | Quantité de la chaux (kg) |  | Autres produits chimiques
| 420 |  | / |  |  | / |  | /
6) SUIVI DES PRODUITS DE L’EPURATION
| Déchets solides et refus des dégrilleurs (m3/mois) | [5 empty] | Sables (m3/mois) |  |  |  |  | Huiles Net Graisses (m3/mois)
| 1.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25
7) REUTILISATION DES EAUX USEES EPUREES
| STEP | Volume d'eaux épurées (m3/mois) |  |  | Volume réutilisé (m3/mois) |  |  | Périmètre irrigué |  | Superficie du Périmètre (ha) |  | Type de culture |  |  |  | Concessionnaire
| BFK | 543324 |  |  | 9257 |  |  | espace vert |  | espace vert de la STEP |  | arrosage du gazon et plante nettoyage de la Deshydratation
8) ETAT DES STEP A L’ARRÊT
| STEP à l’arrêt |  | Date de l’arrêt | Motif de l’arrêt |  |  |  | Impact de l’arrêt |  | Actions entreprises pour la remise en état de la STEP |  |  | Date prévisionnelle de remise en service
| STEP boufarik |  | 20/11/2024 09H00 au 09H40 | Coupure d'electricité |  |  |  | / |  | Mise en marche des groupes électrogènes
|  |  | 05/12/2024 10H13 au 10H 39 | Coupure d'electricité |  |  |  | / |  | Mise en marche des groupes électrogènes
|  |  | 14/12/2024 06H00 au 11H00 16H49 au 16H57 20H46 au 20H58 | Coupure d'electricité |  |  |  | / |  | Mise en marche des groupes électrogènes
|  |  | 28/12/2024 07H43 au 13H 30 | Copure d'electricité |  |  |  | / |  | marche de groupe électrogène
Référence : Note N°02/DEM/ONA/DG
9) COMMENTAIRES ET FAITS MARQUANTS « EPURATION »
( à renseigner obligatoirement y compris les travaux de maintenance assurés et tout dysfonctionnement constaté durant le mois)
Aire de stockage saturée
fuite au niveau de la bride du collecteur de recirculation de la file n° 03

## Epuration Beni Mered
Office National de l’Assainissement
Direction de l’Exploitation et de la Maintenance
UNITE DE: BLIDA
| Unité | [5 empty] | BLIDA |  |  | Date de mise en service |  |  | 2021
| STEP | [5 empty] | BENI MERED |  |  | Date de transfert à l'ONA |  |  | 2023-01-01
| Procédé d'épuration | [5 empty] | Boue activée |  |  | Lieu de rejet |  |  | OUED BENI MERED
| Capacité en (Eq/hab) | [5 empty] | 383000 |  |  | Impact final (Protection) |  |  | OUED BENI MERED
| Débit nominal en (m3/j) | [5 empty] | 51560
| MOIS de Decembre 2024 | [5 empty] | Volume brut du mois (m3) : |  |  | 392892 | Taux d’utilisation des capacités installées (%): | [5 empty] | 19.5387
[7 empty] | Volume épuré du mois (m3) : |  |  | 267773
| By-pass | [5 empty] | Nbr de jours by-passés |  |  | /
[7 empty] | Volume By-passé |  |  | /
1) BILAN DE L’AUTO-SURVEILLANCE
| Paramètres de l’auto-surveillance | Débit moyen | MES | DBO5 | DCO | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | NTK | NT | PO4 -3 | PT | O 2 dissous | Salinité | Conductivité | T | pH
|  | (m3/j) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (µS/cm) | (°C)
| Entrée STEP * (Eau brute) | 10074.1538 | 408.6923 | 260.7857 | 988.8571 | / | / | / | / | / | / | / | 0.48321 | / | 1371.6786 | 19.9107 | 7.3357
| Nbr d'analyses / mois (Eau brute) | 39 | 13 | 7 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 28 | / | 28 | 28 | 28
| Sortie STEP * (Eau épurée) | 6865.9744 | 12.9231 | 18.8571 | 69.9714 | / | / | / | / | / | / | / | 4.4982 | / | 1166.9643 | 20.025 | 7.3882
| Nbr d'analyses/ mois (Eau épurée) | 39 | 13 | 7 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 28 | / | 28 | 28 | 28
(*) Valeurs limites des paramètres des rejets : DBO5 : 35 à 40 mg/l / DCO : 120 à 130 mg/l / MES : 35 à 40 mg/l
D’après le décret n° 06-141 du 19/04/2006
(*) A défaut de débimètre à l'entrée et ou à la sortie des eaux, il y a lieu d'augmenter ou de diminuer le débit de: 5%
(**) Si les valeurs des paramètres de l'auto-surveillance dépassent les limites de rejet, il y a lieu de justifier et d'argumenter ces écarts,
2) RENDEMENTS EPURATOIRES
| Paramètres | [5 empty] | MES | DBO5 | DCO | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | NTK | NT | PO4 -3 | PT
[7 empty] | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j) | (Kg/j)
| Charge Entrée STEP (Eau brute) | [5 empty] | 4117.2292 | 2627.1954 | 9961.899 | / | / | / | / | / | / | /
| Charge Sortie STEP (Eau épurée) | [5 empty] | 88.7295 | 129.4727 | 480.422 | / | / | / | / | / | / | /
| Rendements Épuratoires (%) | [5 empty] | 96.8379 | 92.7691 | 92.924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3) CHARGES DE POLLUTION ELIMINEE
| Paramètres | [5 empty] | MES | DBO5 | DCO | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | NTK | NT | PO4 -3 | PT
[7 empty] | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois) | (Kg/mois)
| Charge Entrée STEP (Eau brute) | [5 empty] | 160571.9382 | 102460.6209 | 388514.0606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Charges Sortie STEP (Eau épurée) | [5 empty] | 3460.4511 | 5049.4337 | 18736.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Charge de pollution éliminée | [5 empty] | 157111.4871 | 97411.1871 | 369777.6012 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
4) VALORISATION DES BOUES DE L'EPURATION
|  | Quantité de boues produites |  |  |  |  | Devenir des boues
| STEP | MVS des boues Produites (mg/l) | Siccité moyenne (%) à la sortie de la déshydratation | Volume de boues produites (M3/Mois) | Poids en matière sèche (Kg MS)/mois | produit estimées (théorique) Kg MS/mois | Quantité valorisée Kg MS/mois | Type de valorisation | Nom del'agriculteur ou de la société |  | conditions de suivi (*) |  | Quantité stockée (kg MS)/Mois |  | Quantité évacuée à la décharge (KgMS/Mois) | Analyses effectuées (**)
| Beni mered | 0 | 0 | 0 | 0 | 93720.55 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
en cas de valorisation : (*)préciser convention / engagement et transmettre à la DG
(**) transmettre les résultats d'analyses des metaux lourds et bacteriologiques
Nota :
Recherche des métaux lourds dans les boues : Analyse obligatoire au moins une fois / An. Au niveau du labo central de la DG ou
au niveau des cinq (05) labos régionaux de l’ANRH. Résultats à transmettre sous forme de tableau.
A défaut d’un pont bascule à la sortie de la STEP, le volume des boues sera estimé en nombre de bennes par le volume de la benne.
(*) l'estimation des boues produites en kg MS sera établie selon la note de procédure de la DEM du 15/09/2014.
5) SUIVI DES PRODUITS CHIMIQUES UTILISES,
| Quantité de polymère (kg) |  | Quantité de chlorure ferrique (kg) |  |  | Quantité de la chaux (kg) |  | Autres produits chimiques
| 0 |  | / |  |  | / |  | /
6) SUIVI DES PRODUITS DE L’EPURATION
| Déchets solides et refus des dégrilleurs (m3/mois) | [5 empty] | Sables (m3/mois) |  |  |  |  | Huiles Net Graisses (m3/mois)
| 4.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 9
7) REUTILISATION DES EAUX USEES EPUREES
| STEP | Volume d'eaux épurées (m3/mois) |  |  | Volume réutilisé (m3/mois) |  |  | Périmètre irrigué |  | Superficie du Périmètre (ha) |  | Type de culture |  |  |  | Concessionnaire
| Beni mered | 267773 |  |  | 3000 |  |  | autour de la station |  | Espace vert de la step 1,5 ha |  | arrosage du gazon |  |  |  | STEP
[10 empty] | Nettoyage |  | nettoyage général
[8 empty] | Metidja hadaik |  | 3000 |  | Projet arrosage du gason de l'autoroute Est-Ouest
[10 empty] | 0 |  | arrosage du gazon
[8 empty] | les forets |  | 0
[8 empty] | société CET |  | 0 |  | Système d’extinction d’incendie |  |  |  | CET
8) ETAT DES STEP A L’ARRÊT
| STEP à l’arrêt |  | Date de l’arrêt | Motif de l’arrêt |  |  |  | Impact de l’arrêt |  | Actions entreprises pour la remise en état de la STEP |  |  | Date prévisionnelle de remise en service
Beni mered
Référence : Note N°02/DEM/ONA/DG
9) COMMENTAIRES ET FAITS MARQUANTS « EPURATION »
1- Le sous-dimensionnement du réseau collecteur (toutes eaux) affecte le processus
2- Nous reçevons chaque jours des effluents industriels non conforme depuis le PR 18 et le PR 22 chargés en :
- Huile de couleur verdâtre parfois rouge brune avec une quantité considérable en déchets provenant
probablement d’une huilerie d’olive (Fragments d’olives …)
- Eaux mousseuses de couleur blanchatre chargées des détergents industriels
- Eaux des eaux noir chargée en graisse
- Eaux industrielles mousseuses très chargées des couleurs noire, rouge, mauve,rouge brune et vert jaunatre.
3- La déshydratation des boues est à l'arret a cause du panne de la pompe d'eau industrielle.
4- La pompe n° 2 de la bache de mélange des boues est en panne

## Collecte des eaux
#REF!
Office National de l’Assainissement
Direction de l’Exploitation et de la Maintenance
UNITE DE : BLIDA
1) ETAT DES OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX USEES
Centres d'assainssement | Communes Transférées | Population Raccordées 2024 (Hab *) | Nombre d'abonnés*** | Nombre de Regards |  |  | Linéaire total en Km*
[5 empty] | visitabe | Non visitable **
Centre Blida | Blida | 243106.9817 | 48621.3963 | 4400.2857 |  |  | 154.01
| Beni Mered | 51805.9773 | 10361.1955 | 1471.7143 |  |  | 51.51
| Ouled Yaich | 129483 | 25896.6 | 2345.4286 |  |  | 82.09
| Bouarfa | 53366.3918 | 10673.2784 | 3415.4286 |  |  | 119.54
| Chréa | 1164.1188 | 232.8238 | 408.5714 |  |  | 14.3
Centre L'arbaa | L'arbaa | 124563.9386 | 24912.7877 | 3837.4286 |  |  | 134.31
| Sohane | 386.6037 | 77.3207 | 85.7143 |  |  | 3
| Meftah | 96564.7823 | 19312.9565 | 3573.7143 |  |  | 125.08
| Djebabra | 5057.0784 | 1011.4157 | 332.8571 |  |  | 11.65
Centre Bougara | Bougara | 76093.0916 | 15218.6183 | 1531.4286 |  |  | 53.6
| Hammam Melouane | 9029.7279 | 1805.9456 | 293.4286 |  |  | 10.27
| Ouled Slama | 43530.0728 | 8706.0146 | 3312.2857 |  |  | 115.93
centre Bouinan | Bouinan | 46173.8393 | 9234.7679 | 3521.4286 |  |  | 123.25
| Chebli | 44078.2102 | 8815.642 | 3845.4286 |  |  | 134.59
Centre Boufarik | Boufarik | 106176.0312 | 21235.2062 | 3554.5714 |  |  | 124.41
| Soumàa | 55673.0915 | 11134.6183 | 2199.1429 |  |  | 76.97
| Guerrouaou | 25703.2254 | 5140.6451 | 1762.8571 |  |  | 61.7
| Oued El Alleug | 60497.5615 | 12099.5123 | 2927.4286 |  |  | 102.46
| Beni Tamou | 53840.2237 | 10768.0447 | 1882.5714 |  |  | 65.89
| Benkhlil | 43698.0678 | 8739.6136 | 2633.4286 |  |  | 92.17
Centre Oued Djer | El Affroun | 63108 | 12621.6 | 2396.2857 |  |  | 83.87
| Oued Djer | 9722 | 1944.4 | 548.5714 |  |  | 19.2
| Mouzaia | 78104 | 15620.8 | 3397.4286 |  |  | 118.91
| Chiffa | 50927 | 10185.4 | 1794.5714 |  |  | 62.81
| Ain Roumana | 18619 | 3723.8 | 1128 |  |  | 39.48
Total Unité | 25 | 1490472.0156 | 298094.4031 | 56600 | 0 | 0 | 1981
(*) DRE Blida: lineaire en kilometres du reseau d'assainissement total par commune arrêté au 30/06/2024
(**) - Visitables : galeries, ovoïdes, dalot et canalisations dont le diamètre : Ø ≥ 1 500 mm.
- Non visitable dont le diamètre : Ø < 1 500 mm.
(***) ADE Blida
Centres d'assainssement | Communes | Interventions |  | Exploitation | [5 empty] | Petits Travaux de Renouvellement et réhabilitation
|  | Nombre de Réclamations * | Nombre d’interventions | Linéaire total en (Km) | Linéaire de réseau curé (ml) | Taux de curage (%) | Nombre de regards curés | Volume collecté (m3) | Déchets évacués (m3) | Pose de Conduites (ml) | Regards réalisés (unité) | Nombre de branchements réalisés
Centre Blida | Blida |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 967079.5732
| Beni Mered |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 206084.1777
| Ouled Yaich |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 515083.374
| Bouarfa |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 212291.5066
| Chréa |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 4630.8644
Centre Larbaa | Larbaa |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 495515.3477
| Sohane |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1537.9097
| Meftah |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 384134.7042
| Djebabra |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 20117.0578
Centre Bougara | Bougara |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 302698.3182
| Hammam Melouane |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 35920.2575
| Ouled Slama |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 173162.6298
Centre Bouinan | Bouinan |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 183679.5328
| Chebli |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 175343.1201
Centre Boufarik | Boufarik |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 422368.252
| Soumàa |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 221467.5581
| Guerrouaou |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 102247.4308
| Oued El Alleug |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 240659.2998
| BeniTamou |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 214176.4098
| Ben Khellil |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 173830.9136
Centre Oued Djer | El Affroun |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 251043.624
| Oued Djer |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 38674.116
| Mouzaia |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 310697.712
| Chiffa |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 202587.606
| Ain Roumana |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 74066.382
Total Unité | 25 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 5929097.6779 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d'avaloirs curée 190
Nombre d'interventions curatives 902
Nombre d'interventions préventives 679
Nota :
. Pour déterminer le volume collecté il y a lieu de se référer à la note référence N°173/ONA/DG/09
. * réclamations : y compris celles enregistrées au niveau de : DHW, APC, sureté interne …
3) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SR
Centre des SR (si existe) | Nom de la SR | Localisation de la Station de Relevage |  | Année de Mise en service | Nombre de Pompes (N+1) | HMT (m) | Débit Nominal (l/s) des (N) pompes | Puissance installée (Kw) | Destination des eaux relevées
Centre Blida | Benazzout | Hai Ben Azzout |  | 01Avril 2012 | 1+1 | 11.5 | 24 | 5.1 | Vers station centrale
| Bouarfa | Bouarfa, la route vers Hai Driouech, Rive gauche de Oued Sidi Kbir |  | 01 Décembre 2012 | 1+1 | 15 | 167 | 34 | Vers SR Sidi Kbir
centre Larbaa | Haouch Moubarak * | haouche moubarek ,larbaa |  | 01 Janvier 2016 | 1+1 | 15 | 30 | 9 | vers le reseau d'assainissement
| Haouch Errih | Haouch Errih ,Meftah |  | 2024 | 3+1 | 37.5 | 71.4 | 37 | vers le reseau d'assainissement
Centre Boufarik | Bourari | Boufarik |  | / | 1+1 | 12.08 | 80 | 12.57 | collecteur Bouinan vers STEP Benchaabane
| Ain Aicha | Boufarik |  |  | 4+1 | 12.5 | 218.5 | 39.65 | vers la STEP Boufarik
| Bensalah | Oued El Alleug |  | / | 2+1 | 37.5 | 340 | 138.97 | SR Ain Aicha
centre Bougara | Haouch Omar | Chebli |  | / | 1+1 | 12 | 30 | 4.99 | Vers SR Bourari
centre Blida | PR 22 | Beni Mered |  | 2018-07-15 | 2+1 | 4 | 145 | 7.3 | vers STEP Beni Mered
| PR 22 bis | Beni Mered |  | 2018-08-15 | 1+1 | 4.8 | 195.47 | 12.1 | vers PR 22
| PR 18 | Beni Mered |  | 2018-09-15 | 4+2 | 14.3 | 280.2 | 58 | vers STEP Beni Mered
| PR centrale | Joinville |  | 2018-10-15 | 3+1 | 53.8 | 204 | 148 | vers PR18
| SR Sidi elkbir | Bouarfa |  | / | 1+1 | 28 | 138.89 | 55 | vers le reseau d'assainissement
Total Unité | 13 | 13 |  | / |  | / |  | /
NB : SR Sidi El kebir à l'arret a cause d'une presence d'un indu occupant/SR bouarfa a l'arret a cause de l'arret de sidi elkbir/
4) BILAN D’EXPLOITATION DES SR
UNITE | Nom de la SR | Volumes Relevés (m3/mois) | Déchets extraits (m3/mois) | Energie consommée (Kwh/mois)
BLIDA | Benazzout | 5529.6 | 0
| Bouarfa | 0 | 0
| Haouch Moubarak | 42552 | 0
| Bourari | 21312 | 0
| Bensalah | 0 | 0
| Ain AICHA | 37843,,2 | 0
| Haouch lefred (omar) | 0 | 0
| SR Beni Mered 22 | 47502 | 0
| SR Ouled yaich22 bis | 0 | 0
| SR Beni Mered 18 | 491904 | 4
| SR centrale | 132192 | 5
Haouch errih
Total Unité | 12 | 740991.6 | 9 | 0
NB: factures SONELGAZ NON PARVENUES
4) ETAT DES SR A L’ARRÊTS DU MOIS
Zone | Unité | SR | Date de l’arrêt |  | Motifs de l’arrêt |  | Impact de l’arrêt |  | Actions entreprises pour la remise en état de la SR |  | Date prévisionnelle de remise en service
ALGER | BLIDA | Sidi elkbir | / |  | presence d'un indu occupant |  | / |  | / |  | /
|  | Bouarfa | / |  | Suite à l'arrêt de la SR Sidi El kebir |  | / |  | / |  | /
|  | Ben Salah | 14/07/2024 |  | déssoudage manchon de la conduite de refoulement |  | deverssement des eaux |  | nécessite soudage d'un nouveau manchon
|  | Haouch Omar | 2024-04-03 |  | defaut au niveau des 2 variateurs de vitesse des pompes |  | deverssement des eaux |  | Nécessité l'intervention de l'entreprise ETAH |  | -
5) COMMENTAIRES ET FAITS MARQUANTS DE « LA COLLECTE » | [7 empty] | (a renseigner obligatoirement )
Haouch Omar à l'arrêt à cause d'un defaut au niveau des 2 variateurs de vitesse des pompes submersible
SR Sidi El kebir à l'arret a cause d'une presence d'un indu occupant
SR bouarfa a l'arret acause de l'arrêt de SR sidi elkbir
SR 22 Bis à l'arrêt depuis les inondations du 25/10/2024

## Maintenance
Office National de l’Assainissement
Direction de l’Exploitation et de la Maintenance
UNITE DE : BLIDA
1) BILAN DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
|  | Equipement | Désignation de l’opération |  |  | Nature d’intervention |  | Causes | Coûts directs * en dinars | Observations
[6 empty] | Préventive | Curative
| STEP Beni Mered | Prétraitment Degrilleurs | * Nettoyage des sondes US et Redox |  |  | * | /
|  |  | * Reglage sonde redox |  |  | * | /
|  |  | * Remplacement des charbons |  |  | / | *
|  |  | * Reglage des chaines des degrilleurs 2;3 |  |  | / | *
|  |  | * Nettoyage des dégrilleurs |  |  | * | /
|  | Prétraitment Dessableur /Deshuileur | * Nettoyage de la bache a graisse |  |  | * | /
|  |  | * Nettoyage la gouloutte |  |  | * | /
|  | Décanteur primaire | * Nettoyage de l'arrivé |  |  | * | /
|  |  | * Nettoyage de la sonde |  |  | * | /
|  |  | * Nettoyage la goulotte du bassin |  |  | * | /
|  | Bassin d'aération | * Nettoyage des sondes Ox et Redox |  |  | * | /
|  |  | * Nettoyage de la sortie du bassin |  |  | * | /
|  | Décanteur secondaire | * Nettoyage de la sonde |  |  | * | /
|  |  | * Déblocage pompe a vide |  |  | / | *
|  |  | * Nettoyage la gouloutte |  |  | * | /
|  |  | * Nettoyage l'arrivé |  |  | * | /
|  | Station | * Nettoyages des voiries et deshèrbage |  |  | * | /
|  |  | * contrôle armoire AE23 (demarage herse) |  |  | * | /
|  |  | * contrôle AE SONLGAZ |  |  | * | /
|  |  | * Vérification générale de la STEP |  |  | * | /
|  |  | * Entretien TGBT |  |  | * | / |  |  | intervention par sous traitant SONALGAZ
| STEP Boufarik | Degrilleur fin | Reparation de cable de gaudet | Changement de capteur de proximité | / | * | / | / | / | /
|  | Pont dessableur deshuileur N°2 | Changement de la roue libre | / | / | * | / | / | / | /
|  | Toutes les vannes | Graissage et manipulation des vannes | / | / | * | / | / | / | /
|  | Laveur à sable | Vidange et entretien | / | / | * | / | / | / | /
|  | Eau potable | Changement d'une partie de tuyau d'aspiration de la pompe de forage | / | / | / | * | / | / | /
|  | Decanteur primaire N°2 | Debouchage de la conduite d'aspiration des bpoues | / | / | * | / | / | / | /
|  | Decanteur primaireN°3 | Mise en service de pont racleur | / | / | * | / | Mise en arret de pont N°2 pour travaux d'entretien | / | /
|  | Poste tous flottants | Reglage et entretien des poires de niveau | / | / | * | / | / | / | /
|  | Deshydratation mecanique | Entretien des bus de la table N°2 | Entretien de la bache polymere | / | * | / | / | / | /
|  | Poste toutes eaux et boues | Reglage et entretien des poires de niveau | Entretien de la sonde ultra 100 | / | / | * | / | / | /
|  | supervision | Verification de l'etat des regards de chemins de cable (en cours) | Vérification de l'etat des caméras en cours | / | * | / | / | / | intervention de l'automaticien de la zone d'Alger
|  |  | Verification de l'etat de planard | / | / | * | / | Probleme de connexion de lapplication PC vue avec l'automate | / | intervention de l'automaticien de la zone d'Alger
|  | Epaississeur | Verification de l'etat de fonctionnement des moto reducteurs | / | / | / | / | / | / | /
|  | Groupe electrogene | Verification de bon fonctionnement du groupe electrogene N°2 et N°1 | / | / | / | / |  | / | /
| PR BOURARI | poste de relevage | démarrage de SR | / | / | / | * | SR en Arrêt | / | RAS
| PR AIN AICHA | local sonalgaz | intervention et changement déflecteur | changement d'extrémité | / | / | * | coupure de courant au niveau de local sonalgaz | / | RAS
| PR 22 BIS | armoire électrique | maintenance de PR et préparation pour le redémarrage après l'inondation | / | / | / | * | inondation de PR | / | RAS
| PR HAOUCH RIH | poste de relevage | mise en sevice de SR | / | / | / | / | nouvelle reception | / | RAS
| PR 22 | groupe electrogène | recupérer les batteries de groupe PR22 BIS et remontage dans le groupe de PR22 | recupérer les batteries de l'onduleur de PR22 BIS et remontage dans le l'onduleur de PR22 | / | / | * | les batteries de groupe et onduleur de PR 22 est defecteux | / | RAS
| PR BEN SALAH | groupe electrogène | montage deux nouvelles batteries | remplire le reservoire de groupe par 40L de gazoil | serrage et depoussierrage de l'armoire electrique | * | * | groupe electrogène hors service | / | mise le groupe electrogène en service
| PR 18 | poste transformateur | changement le silicagèle de transformateur | / | / | * | / | efficacité silicagèle est reduite | / | RAS
| PR BEN SALAH | local sonalgaz | nettoyage poste transformateur par un sous_traitant | / | / | * | / | prévetive | / | RAS
2) CONSOMMATION MENSUELLE D’ENERGIE ELECTRIQUE DES STATIONS DE RELEVAGE
| Unité | Station de Relevage | PMD en Kw | Energie Active en Kwh | Energie Réactive en Kvarh | PMA en Kw | Rapport Q/P (%) | Montant de la facture en DA du mois | Taux de consommation Kwh/m3
| BLIDA | Station Benazzout | 50 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | Station Bouarfa | 50 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | Station Haouch Moubarak | 50 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | Bourari | 80 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | Bensalah | 500 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | Station Ain AICHA | 50 |  |  |  | #DIV/0! |  | #VALUE!
|  | Haouch Omar | 80 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | SR Beni Mered 22 | 200 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | SR ouled yaiche 22 bis | 200 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | SR Beni Mered 18 | 320 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | SR centrale | 650 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Total Unité | 11 | 2230 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
3) CONSOMMATION MENSUELLE D’ENERGIE ELECTRIQUE DES STEP
0.3 | Unité | STEP | PMD en Kw | Energie Active en Kwh | Energie Réactive en Kvarh | PMA en Kw | Rapport Q/P (%) | Montant de la facture en DA du mois | Taux de consommation Kwh/m3
| BLIDA | Beni Mered | 1000 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | Magtaa Lazrag | 80 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | Boufarik | 3000 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
NB Factures SONELGAZ NON PARVENUES

## Coûts d'exploitation
Office National de l’Assainissement
Direction de l’Exploitation et de la Maintenance
UNITE DE : BLIDA
1) EFFECTIFS OPERATIONNELS
| UNITE |  | Effectif affecté au Siège de l’unité |  |  | Effectif affecté aux STEP |  |  | Effectif affecté aux centres |  |  | Effectif affecté aux Stations de relevage |  |  | Total Effectifs Unité
|  |  | Cadre | Maîtrise | Exécution | Cadre | Maîtrise | Exécution | Cadre | Maîtrise | Exécution | Cadre | Maîtrise | Exécution
| Effectifs |  | 34 | 11 | 7 | 9 | 29 | 55 | 22 | 110 | 39 | 0 | 0 | 44 | 360
| DAIP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Effectifs |  | 34 | 11 | 7 | 9 | 29 | 55 | 22 | 110 | 39 | 0 | 0 | 44 | 360
2) FRAIS D’EXPLOITATION DES STEP
| STEP | 1 : Frais du personnel (salaires et charges) en DA |  |  | 2 : Frais d’énergie (électricité et gaz) Montant de la facture (n-1) en DA | 3 : Frais de maintenance matériaux et matériel en DA |  |  |  | 4 : Coûts des produits chimiques et traitement en DA |  | 5 : Autres frais d’exploitation en DA |  |  | TOTAL
|  | Cadre | Maîtrise | Exécution |  | Pièces de rechanges | Achat petit Equipements | Achat Matériels et outillages | Prestations et réparations à l’exterieur | Produits chimiques traitement | Réactifs de laboratoires | Carburants et lubrifiants | EPI | Quincaillerie, robinetterie outillages, …
| STEP Beni Mered | 348381 | 1277610 | 1811779 | 0 |  |  |  | 178500 | [5 empty] | 3616270
| Step Magtaa Lazreg | 116127 | 255522 | 393865 | 0 | [9 empty] | 765514
| Step Boufarik | 580635 | 681392 | 2126871 | 0 | [6 empty] | 2700 |  |  | 3391598
| Total | 1045143 | 2214524 | 4332515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178500 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 7773382
♦ Les frais du personnel en salaire et charges seront déterminés sur la base des montants réels de l’unité, y compris les charges du personnel du dispositif DAIP
♦ Frais d’énergie (électricité et gaz), facture (n-1)
♦ Coûts des produits chimiques (chlorure ferrique) et réactifs pour analyses et Polymères et autres additifs
♦ Prestations sous traitées (location engins ; évacuation des boues, transport du personnel ; etc.…….)
- Autres frais d’exploitation par STEP :
♦ Carburants et lubrifiants.
♦ EPI
♦ Quincaillerie, robinetterie outillages, …
3) FRAIS D’EXPLOITATION DES CENTRES
| Centre |  |  | 1 : Frais du personnel (salaires et charges) en DA |  |  | 2 : Frais de maintenance matériaux et matériel en DA |  |  |  | 3 : Autres frais d’exploitation en DA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Cadre | Maîtrise | Exécution | Achats matériels et matériaux | Achat PDR et petits Equipements | Achat Matériels et outillages | Prestations et réparations à l’exterieur | Carburants et lubrifiants | EPI | Location et Travaux Sous traités | Quincaillerie, robinetterie outillages, …
| Centre de Blida |  |  | 464508 | 3066264 | 157546 | 127449 | 1485120 |  |  | 94800 |  |  |  | 5395687
| Centre de Boufarik |  |  | 232254 | 2044176 | 630184 |  | 931770 |  |  | 15300 |  |  |  | 3853684
| Centre de Oued djer |  |  | 580635 | 1277610 | 708957 |  |  |  |  | 21700 |  |  |  | 2588902
| Centre de l'arbaa |  |  | 929016 | 1533132 | 393865 |  |  |  |  | 44650 |  |  |  | 2900663 | 5801326
| Centre de Bougara |  |  | 348381 | 936914 | 472638 |  | 12200 |  |  | 25950 |  |  |  | 1796083
|  | Centre Bouinan |  | 464508 | 511044 | 866503 |  |  |  |  | 15250 |  |  |  | 1857305
| Total |  |  | 3019302 | 9369140 | 3229693 | 127449 | 2429090 | 0 | 0 | 217650 | 0 | 0 | 0 | 18392324
♦ Les frais du personnel en salaire et charges seront déterminés sur la base des montants réels de l’unité, y compris les charges du personnel du dispositif DAIP
♦ Frais de maintenance matériaux et matériel : Montant des prestations et réparations sous traitées pour chaque centre : (réparations à l’extérieur des organes moteurs et pièces.
♦ Matériaux (ciment, barre, pelle, pioche …..).
- Autres frais d’exploitation par les centres :
♦ Carburant.
♦ Travaux sous traités (Pose de conduite, branchements, réhabilitation des regards et des conduites,…), Location des engins et locaux ; transport du personnel ; etc.…..).
4) FRAIS D’EXPLOITATION DES SR
| Station de relevage |  |  | 1 : Frais du personnel (salaires et charges) en DA |  |  | 2 : Frais d’énergie (électricité et gaz) Montant de la facture (n-1) en DA | 3 : Frais de maintenance matériaux et matériel en DA |  |  |  | 4 : Autres frais d’exploitation en DA |  |  | TOTAL
|  |  |  | Cadre | Maîtrise | Exécution |  | Pièces de rechanges | Achat petit Equipements | Achat Matériels et outillages | Prestations et réparations à l’exterieur | Carburants et lubrifiants | EPI | Quincaillerie, robinetterie outillages, …
| BENAZOUT |  |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
|  | BOUARFA |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
| HAOUCH MOUBARAK |  |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
| Bourari |  |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
| Bensalah |  |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
|  | Ain AICHA |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
| Haouch Lefred(Omar) |  |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
| Beni Mered 22 |  |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
| Ouled Yaich 22bis |  |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
| Beni Mered 18 |  |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
| centrale ( joinville) |  |  | 0 | 0 | 315092 | 0 | [7 empty] | 315092
|  | SIDI El Kebir |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | Haouch errih |  |  |  | 315092 | [8 empty] | 315092
| Total SR |  |  | 0 | 0 | 3781104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781104
NB : SR Sidi El kebir presence d'un indu occupant
♦ Les frais du personnel en salaire et charges seront déterminés sur la base des montants réels de l’unité, y compris les charges du personnel du dispositif DAIP
♦ Frais d’énergie (électricité et gaz), facture (n-1)
♦ Frais de maintenance matériaux et matériel :
| Montant des prestations sous traitées pour chaque SR : (Location des engins et locaux ; transport du personnel ; etc.…..). | [9 empty] | 0
- Autres frais d’exploitation par les SR:
♦ Carburant (groupe électrogène ; camion…..) et lubrifiants
♦ EPI
♦ Quincaillerie, robinetterie outillages, …
5) MOYENS MATERIELS ROULANTS D’INTERVENTION DISPONIBLES ET FONCTIONNELS DE L'UNITE
| Moyens |  |  |  | Unité de Blida
[5 empty] | Centre | STEP | SR
| camion hydro |  |  |  | 2
| Combiné hydrocureur |  |  |  | 6
| Mini hydorcureuse |  |  |  | 2
| Camion aspirateur |  |  |  | 1
| motopompe |  |  |  | 5
| camion à benne |  |  |  | 2
| camion double cabine |  |  |  | 4
| camion double cabine a benne |  |  |  | 1
| Treuil |  |  |  | 0
| Retrochargeur |  |  |  | 0
| Groupe Electrogène |  |  |  | 1
| Compresseur ENMTP |  |  |  | 0
| Camion d'auscultation caméra |  |  |  | 0
| Véhicules PICK UP |  |  |  | 3
| Camionnette CHERY |  |  |  |  | 1
| Camion Grue |  |  |  |  | 1
| Camion ampliroll k120 |  |  |  |  | 2
| bob cat |  |  |  |  | 1
6) RATIOS D’EXPLOITATION
mois de Decembre 2024
| R1 (coût du m3 épuré) en DA/m3 |  |  | 9.4741
| R2 (coût du m3 relevé) en DA/m3 |  |  | 5.1028
| R3 (coût du m3 collecté) en DA/m3 |  |  | 3.102

## CHIFFRE D'AFFAIRE
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
Zone : Alger
Unité : Blida
ETATS DE REALISATIONS DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Tableau N°01 : Chiffre d'affaire ( camions hydro )
Unité | Nombre de Camion | Chiffre d'Affaires des Hydrocureurs |  | Facturation | Encaissement | Reste à Encaisser | Observation
|  | (DA) |  | (DA) | (DA) | encaisser (DA)
Blida | 8 | 3752779.83 |  | 4465808 | 1761349 | 2704459
Tableau N°02 : chiffre d'affaire plan de charges ( Projets )
N° | Intitulé du Projet | Montant du Contrat (DA) | Taux d'Avancement | Facturation | Encaissement | Rester à Encaisser | Observation
1 | Réhabilitation du réseau d'assainissement de la clinique de la commune de Oued Djer | 967291.5 | 100% | 967291.5 | 0 | 967291.5 | Contentieux